南通锡通水务有限公司二次供水泵房维保项目

询  价  文  件

询价人：  南通锡通水务有限公司  （盖单位章）

日   期： 二〇二四年八月二十六日

第一章 南通锡通水务有限公司二次供水泵房维保项目询价函

一、项目基本情况：

1.项目编号：/

2.项目名称：南通锡通水务有限公司二次供水泵房维保项目

3.采购方式：询价

4.预算金额：人民币2.4万元。

5.最高限价：最高限价为人民币2.4万元（未接管泵房巡检固定全费用3000元），报价超过最高限价的为无效响应。

6.采购需求：详见项目需求

7.服务期限：合同签订并生效之日起一年，经招标人综合评价为合格可续签，总合同期限最长不超过2年。

8.本项目不接受联合体投标。

二、供应商资格要求：

（一）满足以下规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

1.法定代表人参加投标的，必须提供法人身份证明原件及本人身份证复印件（原件备查）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件、法定代表人身份证明及被授权人身份证复印件（原件备查）这三项（须加盖公章）。

2.投标人须提供截止至2024年7月30日以来泵房维保至少5份（含5份）以上泵房维保合同。

3.投标人需提供稳定的服务维保团队：

①需有抢修机动车至少2辆，日常维保机动车1辆；

②日常巡检至少配备6名人员，相关人员须取得电焊操作证、电工作业操作证等相关证件，人员配备中的所有人员均须提供健康证；

③需配备至少1名电气自控工程师提供技术支撑，须熟练掌握西门子S7-200、S7-300等PLC编程语言；所有维修项目必须自行能够检查和判断出故障原因，材料备齐后能独立组织安装调试；

④需配备7.5kw应急供水设备至少1套；

⑤需配备日常巡检、机泵维修、管道检修的工具。

三、投标文件提交：

1.投标文件递交的截止时间为2024年8月29日14点30分（北京时间），逾期送达的投标文件将不予接收。

2.地点：南通市苏通科技产业园区江成路1088号8#楼四层苏通控股8427开标室，如有变动另行通知。

3.供应商所提交的投标文件不符合询价文件要求，视作投标无效。“投标文件”内容包括：

（1）报价表须按提供的报价样表格式填写，报价表必须加盖单位公章后方为有效。

（2）报价文件包括报价表及资格证明文件

①报价表须按附件中提供的报价表格式填写，如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。

②资格证明文件：

a.具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

b.法定代表人参加投标的，必须提供法人身份证明原件及本人身份证复印件（原件备查）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件、法定代表人身份证明及被授权人身份证复印件（原件备查）这三项（须加盖公章）；

c.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2023年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）】；

d.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年3月~2024年8月以来任意1个月的依法缴纳税收及社保缴纳的相关材料）

e.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，按第四章后附格式）；

f.资格文件声明函（按第四章后附格式）；

g.诚信承诺书（按第四章后附格式）；

h.符合相关法律、法规规定的其他要求；

i.投标人须提供截止至2024年7月30日以来泵房维保至少5份（含5份）以上泵房维保合同；

j.投标人需提供稳定的服务维保团队；

4.采用一次报价方式。按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。

5.各供应商须递交 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份、副本 贰 份；正、副本不一致时，以正本为准。投标文件必须加盖单位公章方为有效；资格审查文件和商务报价文件分别密封在两个文件袋中，并在密封袋上标明供应商名称及文件类型，密封袋上加盖供应商公章。

6.若各投标人在投标过程中出现串标、围标、哄抬报价、弄虚作假、恶意扰乱开标程序等现象，无论是否为中标候选人，一经查实，招标人将取消其投标资格、投标保证金不予退还，并将其列入企业“黑名单”，列入“黑名单”的企业3个月至3年内不得参与南通苏锡通控股集团有限公司及其子公司的相关项目投标。

四、开启：

时间：2024年8月29日14点30分（北京时间）

地点：南通市苏通科技产业园区江成路1088号8#楼四层苏通控股8427开标室，如有变动另行通知。

五、其他补充事项：

1.询价保证金：本项目不设保证金

2.报价与评审：

（1）投标文件一正二副，装订成册，资格审查文件和商务报价文件分别密封在两个文件袋中。

（2）报价截止时间后，对收到的合格的投标文件组织评审，按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定报价最低为成交供应商。报价相同，采购人采用随机抽签的方式确定供应商。

（3）成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

（4）采用一次报价方式。

（5）供应商随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。

3.成交原则：

（1）报价截止时间后，对收到的合格的报价文件组织评审，按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且提出成交价最低的原则，确定1家成交供应商。

（2）供应商所报项目的总价不超过限价。

4.成交结果通知：

（1）成交结果将开标现场当场宣布。

（2）成交供应商应在收到《成交通知书》的15天之内与买方签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

5、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称： 南通锡通水务有限公司

地    址：南通市苏锡通科技产业园区江成路1088号8号楼8512室

联系人：运营管理部

联系方式：19895931915/0513-51080909

南通锡通水务有限公司

2024年8月26日

第二章 项目需求

本项目需求针对二次供水泵房维保项目特点，根据下述条款和合同约定进行。

一、招标内容

已接管小区二次供水泵房设施（备）巡检维护、计划大修及应急抢修。

二、服务期限

合同签订并生效之日起一年，经招标人综合评价为合格可续签，总合同期限最长不超过2年。

三、本次维保单位招聘1家。

四、服务地点

目前已接管7个小区二次供水泵房（详见合同附件3，维保小区清单）。

- 五、巡检维保区域

- 维保单位具体巡检泵房按照实际情况进行分区分片分配，新增接管泵房按划分区域进行分配。

- 六、服务内容

- 1、维保内容

- 维保单位负责我公司所有已接管二次供水泵房内设备、管道和设施等每半年进行一次维护和保养，包括：水泵（包括调峰泵）、电机、配电柜、控制柜、液位信号箱、照明、通风、排水设施、泵房内管路、阀门、水质仪器仪表、安防系统等。具体维保内容包括并不局限于：

- （1）机泵整洁度检查；

- （2）进出水管道、机泵支架、基座的防腐防锈处理；

- （3）机泵连接螺栓、阀门、柔性接头等连接螺栓检查；

- （4）轴密封检查是否有漏水现象；

- （5）水泵易损件(O型圈、轴承、衬套等）视实际情况清洗；电机轴承检查、润滑锂基脂添加；

- （6）手动开关水泵和阀门的检查；

- （7）电机绝缘检查、接地检查；

- （8）控制柜柜内除尘、清洁；

- （9）元器件接线端子检查是否松动；

- （10）各元器件检查是否有损坏；

- （11）变频器维护，除尘；

- （12）排水设施检查、维护；

- （13）灯光照明检查、维护；

- （14）除湿机检查、维护（滤网清洗每季度一次）；

- （15）水质仪器仪表、浊度仪、余氯仪等工况检查；

- （16）对压力传感器、电接点压力表的阀门及管路进行疏通；

- （17）安防设备（包括门禁、视频监控、数据监控等）检查；

- （18）泵房内进水Y型过滤器及供水罐体等部件杂质检查及冲洗；

- （19）维修任务：需24小时配合设备管理中心维修

- 2、巡检要求

- （1）每星期对所有已接管泵房进行一次巡检，认真填写《高层二次供水巡检记录本》，巡检内容包括有对供水设备运行情况进行检查，对泵房内管路及各配套设备进行的检查，具体检查内容如下：

- 1)泵房机组运行状况、水泵运行的噪音及电动机发热量等是否正常；

- 2)配电柜、控制柜运行状况检查；

- 3)电源是否正常；

- 4)压力表及传感器、控制柜上的电机电流、电压、变频器指示是否正常，信号灯是否正常显示，触摸屏的信号显示是否正确，PLC运行情况是否正常；

- 5)橡胶软接头检查；

- 6)排水设施检查；

- 7)通风、照明检查；

- 8)门窗、水箱盖能否锁闭；

- 9)各种阀门、管道及附属设施工况检查；

- 10)水箱是否有泄漏现象，水位是否正常，水箱上锁情况是否完好；

- 11)仪表工况检查；

- 12)浊度仪、余氯仪和消毒设备的工况检查、对余氯检测试剂使用情况进行检查更换；

- 13)两周一次卫生保洁；

- 14)特殊情况下（如暴雨、严寒等恶劣天气）的特殊检查；

- 15)通讯状态的检查和确认；

- 16)每季度对漏水报警、无水停机、超压保护进行一次测试，出现异常及时通知甲方进行配件更换。

- 17)对安防系统进行日常测试和检查。

- （2）每月25日前对每个泵房的水电表读数进行抄记上报，便于甲方进行效能核算。

- （3）每月30日前向甲方提交一份当月所有已接管泵房的巡检报告，报告内容如实反映泵房设备、设施运行情况。

- （4） 配合并监督其他设备厂家技术人员对所有已接管泵房的例行巡检及调试工作。

- （5） 结合日常巡检，配合甲方进行针对性隐患排查和统计工作。

- 3、计划大修、应急维修及工作要求（所产生的费用根据实际发生情况按照签证单经审计后结算）；

- （1）每年申报大修计划，对运行台时较久的机泵、电控等设备进行计划性大修理，内容包括机封、轴承以及电器元器件更换等。

- （2）日常巡检过程中发现的隐患问题，及时记录，及时向甲方进行汇报，制定计划、组织人员、合理安排维修任务，并做好必要的维修现场签证与影像资料收集工作。

- （3）配合甲方进行水箱清洗、消毒，专项工程整改（停水、送水等）工作。

- （4）日常热线报修，必须第一时间赶到现场进行判断处理和服务反馈，如需停水维修，必须立即向甲方汇报，会同甲方制定维修方案，进行停水抢修。如遇管道维修，必须配合管道维修队伍抢修，做好停水、排水、冲洗、调试、送水等工作直至供水恢复正常。

- （5）日常热线报修任务必须认真填写维修服务确认单，每月22日前向甲方进行整理提交。

- 七、费用结算

1、二次供水设备维保及巡检发现需要更换的配件由中标人报给招标人进行采购（材料甲供）；应急抢修材料经招标人同意后方可更换，更换的零部件费用另计。

2、一年内的抢维修费用及计划行维修按实际发生情况进行签证，审计完后后30个工作日内根据考核情况付款。

3、日常管网停水、冲洗配合人工及更换泵房照明灯具人工不计签证结算。

4、新接管泵房结算方式：以双方交接单形式，按月实算。根据接管时间，超过半月的按1个月结算，接管不足半月的按半个月结算。

八、踏勘现场

1、经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

2、投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场发生的一切费用。

3、招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4、投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

南通锡通水务有限公司二次供水泵房维保项目

合

同

书

买    方: 南通锡通水务有限公司

卖    方:

签订日期:    年   月   日

- 一、说明

甲方：南通锡通水务有限公司（以下简称甲方）

乙方：                  （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，合同各方依《中标通知书》内容，就                                     协商一致，签订本合同并承担本合同的权利义务。相关具体商务及技术条款如下：

二、服务内容

1、维保内容

维保单位负责我公司所有已接管二次供水泵房内设备、管道和设施等每半年进行一次维护和保养，包括：水泵（包括调峰泵）、电机、配电柜、控制柜、液位信号箱、照明、通风、排水设施、泵房内管路、阀门、水质仪器仪表、安防系统等。具体维保内容包括并不局限于：

（1）机泵整洁度检查；

（2）进出水管道、机泵支架、基座的防腐防锈处理；

（3）机泵连接螺栓、阀门、柔性接头等连接螺栓检查；

（4）轴密封检查是否有漏水现象；

（5）水泵易损件(O型圈、轴承、衬套等）视实际情况清洗；电机轴承检查、润滑锂基脂添加；

（6）手动开关水泵和阀门的检查；

（7）电机绝缘检查、接地检查；

（8）控制柜柜内除尘、清洁；

（9）元器件接线端子检查是否松动；

（10）各元器件检查是否有损坏；

（11）变频器维护，除尘；

（12）排水设施检查、维护；

（13）灯光照明检查、维护；

（14）除湿机检查、维护（滤网清洗每季度一次）；

（15）水质仪器仪表、浊度仪、余氯仪等工况检查；

（16）对压力传感器、电接点压力表的阀门及管路进行疏通；

（17）安防设备（包括门禁、视频监控、数据监控等）检查；

（18）泵房内进水Y型过滤器及供水罐体等部件杂质检查及冲洗；

（19）维修任务：需24小时配合设备管理中心维修

2、巡检要求

（1）每星期对所有已接管泵房进行一次巡检，认真填写《高层二次供水巡检记录本》，巡检内容包括有对供水设备运行情况进行检查，对泵房内管路及各配套设备进行的检查，具体检查内容如下：

1)泵房机组运行状况、水泵运行的噪音及电动机发热量等是否正常；

2)配电柜、控制柜运行状况检查；

3)电源是否正常；

4)压力表及传感器、控制柜上的电机电流、电压、变频器指示是否正常，信号灯是否正常显示，触摸屏的信号显示是否正确，PLC运行情况是否正常；

5)橡胶软接头检查；

6)排水设施检查；

7)通风、照明检查；

8)门窗、水箱盖能否锁闭；

9)各种阀门、管道及附属设施工况检查；

10)水箱是否有泄漏现象，水位是否正常，水箱上锁情况是否完好；

11)仪表工况检查；

12)浊度仪、余氯仪和消毒设备的工况检查、对余氯检测试剂使用情况进行检查更换；

13)两周一次卫生保洁；

14)特殊情况下（如暴雨、严寒等恶劣天气）的特殊检查；

15)通讯状态的检查和确认；

16)每季度对漏水报警、无水停机、超压保护进行一次测试，出现异常及时通知甲方进行配件更换。

17)对安防系统进行日常测试和检查。

（2）每月25日前对每个泵房的水电表读数进行抄记上报，便于甲方进行效能核算。

（3）每月30日前向甲方提交一份当月所有已接管泵房的巡检报告，报告内容如实反映泵房设备、设施运行情况。

（4） 配合并监督其他设备厂家技术人员对所有已接管泵房的例行巡检及调试工作。

（5） 结合日常巡检，配合甲方进行针对性隐患排查和统计工作。

（6）对未接管的泵房提供技术支持，每半年进行一次巡查并出具对应专业报告

3、计划大修、应急维修及工作要求（所产生的费用根据实际发生情况按照签证单经审计后结算）；

（1）每年申报大修计划，对运行台时较久的机泵、电控等设备进行计划性大修理，内容包括机封、轴承以及电器元器件更换等。

（2）日常巡检过程中发现的隐患问题，及时记录，及时向甲方进行汇报，制定计划、组织人员、合理安排维修任务，并做好必要的维修现场签证与影像资料收集工作。

（3）配合甲方进行水箱清洗、消毒，专项工程整改（停水、送水等）工作。

（4）日常热线报修，必须第一时间赶到现场进行判断处理和服务反馈，如需停水维修，必须立即向甲方汇报，会同甲方制定维修方案，进行停水抢修。如遇管道维修，必须配合管道维修队伍抢修，做好停水、排水、冲洗、调试、送水等工作直至供水恢复正常。

（5）日常热线报修任务必须认真填写维修服务确认单，每月22日前向甲方进行整理提交。

三、下列文件为本合同不可分割部分

（一）招标文件、答疑及补充通知；

（二）中标文件和其它承诺、书面澄清等；

（三）其他约定文件等；

（四）中标通知书。

四、合同价格与支付

（一）本合同价格为固定全费用单价包干，本合同价格按人民币结算。

（二）本合同固定全费用单价为：人民币：          （RMB:      元/年)。

结算总价=中标固定全费用单价×实际泵房数量+巡检固定全费用-考核扣款。

未接管泵房巡检固定全费用3000元。

（1）合同全费用单价包括本工程实施所需的人工费、材料费、机械费、各类保险费、福利、服装费、服装费、服务工具等购置费用、维护保养常规易耗品（如电机润滑脂、镙丝、镙帽、垫片等）、调试费、管理费、利润、措施费、规费及税金等工作所发生的全部费用以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（2）合同价为中标价且为固定全费用单价包干。一旦中标，除因特殊原因并经与招标人协商取得同意，中标人不得再要求追加任何费用。

（3）除非合同条款中另有规定，否则，乙方投标时所报价格一旦中标，在合同实施期间不因任何市场变化的因素而变动。

（4）计划性维修和应急抢修费用另计，此部分费用不包含在本次报价范围内，具体费用由乙方在维修和应急抢修前报甲方确认后签证，费用不得超出正常市场价格范围，如出现超出正常市场价格范围或不愿意实施的情况，甲方有权将该单位拉入甲方单位黑名单，并在一年内不予其参加甲方单位组织的任何投标。

（三）费用结算

（1）二次供水设备维保及巡检发现需要更换的配件由乙方报给甲方进行采购（材料甲供）；应急抢修材料经甲方书面同意后方可更换，更换的零部件费用另计。

（2）一年内的抢维修费用及计划行维修按实际发生情况进行签证，审计完后后30个工作日内根据考核情况付款。

（3）日常管网停水、冲洗配合人工及更换泵房照明灯具人工不计签证结算。

（4）新接管泵房结算方式：以双方交接单形式，按月实算。根据接管时间，超过半月的按1个月结算，接管不足半月的按半个月结算。

五、其他条件

（一）服务期限：合同签订并生效之日起一年。经招标人综合评价为合格可续签第二年合同，合同价格不变。（详见附件1）

（二）服务地点：目前已接管7个小区二次供水泵房（详见维保小区清单）。

（三）巡检维保区域：具体巡检泵房按照实际情况进行分区分片分配，新增接管泵房按划分区域进行分配。

六、履约保证金

合同金额的8%，维保到期项目结束后一个月内无息退还。

七、乙方责任和义务：

1、精心组织巡检，维保工作，对巡检、维保中出现的各种问题负责；

2、对设备出现的突发故障及时进行抢修，对抢修不及时所造成的停水事故负责。需24小时配合设备管理中心维修，保证在接到报修时市区内半小时到达现场，一般故障及时修复，断水时间不超过4小时（人力不可抗拒事故造成的设备故障除外），重大故障连续进行检修直至修复。维修完毕后，及时做好现场工作量签证，维修部件需进行标注并拍摄、收集必要的影像资料提交甲方进行存档。

3、应急维修范围：泵房内所有设备以及内部管路，仪器仪表和供水辅助设施。

4、做好员工的安全保密管理，不得泄露二次供水泵房的相关信息。

5、乙方应严格执行各项国家有关规定，对所有维保人员进行上岗前的安全教育培训，有关技术人员必须持证上岗，专人专职负责安全。

6、乙方应严格按国家有关规定，为本项目所有维保人员办理相关保险事宜（如意外保险、工伤保险等）。

7、乙方在维保期间，应强化安全教育、培训，落实好安全措施。若发生与本项目相关的安全事故和治安纠纷事件，一切法律和经济责任均由乙方承担，甲方概不负责。甲方保留追究责任的权利。

八、考核办法（见本合同附件1、2）

1、《南通锡通水务有限公司其他服务综合评价评分表》

2、《二次供水设施维保工作考核评分标准》

九、技术资料的提供

在每个二次泵房维保或计划大修或应急抢修或结束后15天内，乙方应向甲方提交所有维保结束后的技术资料，竣工技术资料均为完整的全套，书面资料计三套，另一套为电子文档，载体为光盘。具体技术资料的提供要求按照甲方要求执行。

十、税费：

1、根据国家有关税务法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的所有税费均由乙方承担。

2、本合同价格为含税价。乙方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

十一、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（一）本合同中关于乙方违约的具体责任如下：

本合同约定乙方违约应承担的违约责任：乙方维保、抢修、大修达不到约定质量标准的，必须重新进行，且所发生的一切费用均由乙方承担；乙方不能保质、保量的服务，乙方必须承担甲方的损失，且甲方有权选择是否另行选择其他单位，乙方必须承担甲方因另行选择其他单位而发生的所有费用支出；以上违约费用甲方有权在已付款中直接扣除。同时甲方保留对乙方追究由此而造成的一切经济损失的权利。

（二）乙方逾期交付（包括整修、返工、补交或由甲方提出更改、乙方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向甲方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价0.5%偿付违约金，但违约金最高不超过合同总价的15%。如逾期时间超过两周仍未能交付，在不妨碍甲方其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同，并向乙方索赔，甲方发出的通知到达乙方时合同即告终止，乙方须在14天内对甲方的索赔要求给予明确回复。

（三）不可抗力

1、不可抗力是指严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等。合同中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

2、受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在三天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后应将此情况立即通知对方。

十二、索赔：

在本合同执行过程中，如由于乙方原因造成甲方人身伤害，或因乙方的故意行为或重大过失致使甲方财产损失的，乙方应依法承担赔偿责任。

十三、合同生效及其它：

1、本合同经双方法定代表人/负责人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2、本合同签订后双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议协商解决；经协商无效时，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同中未描述和涵盖的合同条款，按照招标文件、补充通知和投标文件等资料的相关条款执行，其中与本合同条款有冲突的内容，以本合同条款为准。

4、本合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招投标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

5、本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方叁份。

甲方：(公章）                       乙方：(公章）

南通锡通水务有限公司

法人代表或委托代理人：              法人代表或委托代理人：

电话：                              电话：

地址：                              地址：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

合同签订日期：     年  月  日

附件1

| 南通锡通水务有限公司其他服务综合评价评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务企业名称： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评价内容 | 分值 | 打分方法 | 得分 | 备注 |
| 1 | 服务质量 | 30 | 服务质量好的得30分，服务质量较好的得20-29分，服务质量一般的得10-19分，服务质量差的得0-9分 |  |  |
| 2 | 服务时效 | 20 | 服务响应及时的得20分，一次不及时的扣3分 |  |  |
| 3 | 配合情况 | 20 | 配合情况好的得20分，配合情况较好的得10-19分，配合情况一般的得1-9分 |  |  |
| 4 | 安全文明 | 15 | 安全文明性好的得15分，安全文明性较好的得8-14分，安全文明性一般的得1-7分 |  |  |
| 5 | 沟通协调 | 15 | 沟通协调能力好的得15分，沟通协调能力较好的得8-14分，沟通协调能力一般的得1-7分 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 评价部门/单位（签字并盖章）： |  |  |  | 日期： |  |
| 每月以90分为基本分，乙方年度平均考核得分大于或等于90 分，则在第一年合同期满时，且甲、乙双方愿意，乙方承诺不增加服务费用的前提下，双方可续签下一年度合同。如乙方在合同期内年度平均考核得分小于90分，则甲方不再与乙方续签合同。处罚要求及标准:每次考核成绩大于等于 90 分，不处罚:小于 90分，每分罚款 500 元人民币，处罚从养护单位的付款中直接扣除；低于80分为不合格。半年内考核两次不合格或全年考核三次不合格的则终止承包合同，费用按实结清，同时作为不良记录存档，三年内不得参加南通苏锡通控股集团有限公司及其子公司的招投标，履约保证金不得退回，质量保证金在质保期满无任何问题后退还。 |  |  |  |  |  |

附件2

|  |  |  | 二次供水设施维保工作考核评分标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单 位： |  |  |  |  |  |
| 考核类别 | 分值 |  | 设施区域 |  | 考核项目 |  | 项目总分 |  | 考核周期 |  | 考核内容 |  | 评分标准及方法 |  | 扣分情况 |  |
| 设 备 巡 检 | 46分 |  | 水 泵 房 |  | 水泵 |  | 4 |  | 每周1次 |  | 1.外体洁净程度；2.杂物堵塞情况；3.汽蚀和振动情况；4.轴承温度；5.轴承油质和油位；6.运行压力和流量；7.检测仪器、仪表。 |  | 一项未完成扣0.1分；周期内未达指定巡检次数扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电动机 |  | 4 |  | 每周1次 |  | 1.外体洁净程度；2.异响和异味；3.振动情况；4.电动机温度；5.轴承温度；6.轴承油质和油位；7.通风系统。 |  | 一项未完成扣0.1分；周期内未达指定巡检次数扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电控柜 |  | 4 |  | 每周1次 |  | 1.外壳完好程度；2.通风条件；3.电压和电流；4.各类转换开关；5.信号指示灯；6.指示仪表读数；7.异声和异味；8.过热现象；9.熔断器、灭弧罩、接地线连接情况；10.柜内照明、报警装置是否完好；11.变频器工作状态。 |  | 一项未完成扣0.1分；周期内未达指定巡检次数扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 附属设备 |  | 4 |  | 每周1次 |  | 1.阀门、螺栓等元器件检查；2.管道及支架是否紧固；3.排水设施是否正常运行。4、除湿机运行是否正常。 |  | 一项未完成扣0.1分；周期内未达指定巡检次数扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 附属设施 |  | 4 |  | 每周1次 |  | 1.场地清扫；2.室内照明；3.通风设施；4.消防器材；5.通讯器材及通讯数据是否准确。 |  | 一项未完成扣0.1分；周期内未达指定巡检次数扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水质仪表 |  | 4 |  | 每月1次 |  | 浊度仪、余氯仪的巡检及试剂的日常更换。 |  | 一项未完成扣0.1分；周期内未达指定巡检次数扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水、电表 |  | 4 |  | 每月一次 |  | 水、电表读数定期报送。 |  | 一项未完成扣0.1分；周期内未达指定巡检次数扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 清洗消毒 |  | 4 |  | 半年一次 |  | 按《二次供水水箱（池）清洗消毒管理技术规程》执行 |  | 一项未完成扣0.1分；周期内未达指定巡检次数扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 内、外设备 |  | 4 |  | 半年一次 |  | 检查壳体及内胆、人孔及人孔盖、放气孔（管）及溢水管口防虫网罩、浮球控制阀、内、外扶梯是否完好。 |  | 一项未完成扣0.1分；周期内未达指定巡检次数扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 蓄 水 设 施 |  | 附属设备 |  | 4 |  | 半年一次 |  | 1.检修各类阀门；2.管道及Y型过滤器拆洗、防锈 |  | 一项未完成扣0.1分；周期内未达指定巡检次数扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水位控制装置及其他测量仪器 |  | 4 |  | 每年一次 |  | 检测、校验 |  | 一项未完成扣0.1分；周期内未达指定巡检次数扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 防冻包扎 |  | 2 |  | 每年一次 |  | 安装牢固、结构完整 |  | 一项未完成扣0.1分；周期内未达指定巡检次数扣0.5分 |  |  |  |
| 设 备 保 养 | 40分 |  | 水 泵 房 |  | 水泵 （与电动机同步） |  | 4 |  | 半年一次 |  | 1.补充轴承润滑油；2.监测机组振动和异响；3.外露部件防腐；4.橡胶软接头强度及老化程度检测。 |  | 一项未完成扣0.1分；周期内未达指定保养次数扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电动机 （与水泵同步） |  | 4 |  | 半年一次 |  | 1.清除外壳污垢；2.监测轴承振动及温度；3.监测各部件温度及温升；4.检查引出线端烧伤程度；5.测量绝缘电阻；6.清理通风系统；7.检测外壳接地。 |  | 一项未完成扣0.1分；周期内未达指定保养次数扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电控柜 （与水泵机组同步） |  | 4 |  | 半年一次 |  | 1.清灰；2.检测主要元器件过热情况；3.测量柜内绝缘电阻；4.测量二次回路绝缘电阻；5.继电保护装置清扫及校验；6.检查变频器冷却风道。 |  | 一项未完成扣0.1分；周期内未达指定保养次数扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 各类阀门 |  | 4 |  | 半年一次 |  | 检修性操作、调整、更换漏水部件、防锈。 |  | 一项未完成扣0.1分；周期内未达指定保养次数扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 各类管道及附件 |  | 4 |  | 半年一次 |  | 防渗漏、防锈、加固支（托）架各类标识牌是否完好。 |  | 一项未完成扣0.1分；周期内未达指定保养次数扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电动机与控制柜之间的电源线 |  | 4 |  | 每年一次 |  | 绝缘电阻 |  | 一项未完成扣0.1分；周期内未达指定保养次数扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 水 泵 房 |  | 机组基础 |  | 4 |  | 半年一次 |  | 检查牢固程度、检查避震器（垫）避震效果、防锈。 |  | 一项未完成扣0.1分；周期内未达指定保养次数扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排污设施 |  | 4 |  | 半年一次 |  | 排污设备工作情况、定期切换。 |  | 一项未完成扣0.1分；周期内未达指定保养次数扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 测量仪表 |  | 4 |  | 每年一次 |  | 检测、校验。 |  | 一项未完成扣0.1分；周期内未达指定保养次数扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 油漆修补 |  | 2 |  | 每年一次 |  | 防腐处理。 |  | 一项未完成扣0.1分；周期内未达指定保养次数扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 防冻包扎 |  | 2 |  | 每年一次 |  | 安装牢固、结构完整 |  | 一项未完成扣0.1分；周期内未达指定保养次数扣0.5分 |  |  |  |
| 其 他 | 7分 |  |  |  | 设备应急 抢修 |  | 7 |  | 及时 |  | 要求立即响应并在30分钟内到达报修现场及时进行抢修 |  | 一项未完成扣0.5分 |  |  |  |
|  | 7分 |  |  |  | 资料提交 |  | 7 |  | 及时 |  | 要求按照时间节点提供相关申报表、泵房资料统计等 |  | 一项未完成扣0.5分 |  |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考 核 说 明 |  | 1.总分为100分，以上均不扣负分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.年度平均分值为98分（含98分）以上为优秀，不考虑费用下浮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.年度平均分值大于90分（含90分）小于98分为合格，费用按扣分占比进行下浮。年度平均分值95（含）-98分，每下浮1分，总价扣除0.5%；年度平均分值95分以下，每下降一分总价扣除1%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.年度平均分值分值低于90分为不合格，维保费用下浮20% 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 考核人： |  |  |  |  |  |  |  | 考核单位负责人签字： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件3

锡通水务有限公司2024年居民二次供水泵房维保及维修项目

加压泵房维保清单

| 锡通水务有限公司二次供水加压泵房维保清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 泵房名称 | 备注 | 序号 | 泵房名称 | 备注 |
| 1 | 绿城柳岸晓风 | 需日常巡检 | 1 | 恒大悦龙湾 | 需提供技术支持（不在日常巡检范围内），每半年巡查一次，并出具对应专业报告 |
| 2 | 中南江海云辰 |  | 2 | 富力半岛 |  |
| 3 | 大华铂璟湾 |  | 3 | 云樾河山 |  |
| 4 | 燕东浦江华墅 |  | 4 | 好得家 |  |
| 5 | 七期安置房 |  | 5 | 弘阳时光越 |  |
| 6 | 阳光城031地块 |  | 6 | 时代尚城 |  |
| 7 | 阳光城035地块 |  | 7 | 五洲国际 |  |

第四章  投标文件组成

投标文件的组成

1.具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.法定代表人参加投标的，必须提供法人身份证明原件及本人身份证复印件（原件备查）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件、法定代表人身份证明及被授权人身份证复印件（原件备查）这三项（须加盖公章）；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2023年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）】；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年3月~2024年8月以来任意1个月的依法缴纳税收及社保缴纳的相关材料）

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，按第四章后附格式）；

6.资格文件声明函（按第四章后附格式）；

7.诚信承诺书（按第四章后附格式）；

8.投标人须提供截止至2024年7月30日以来泵房维保至少5份（含5份）以上泵房维保合同。

9.投标人需提供稳定的服务维保团队：

①需有抢修机动车至少2辆，日常维保机动车1辆；

②日常巡检至少配备6名人员，相关人员须取得电焊操作证、电工作业操作证等相关证件，人员配备中的所有人员均须提供健康证；

③需配备至少1名电气自控工程师提供技术支撑，须熟练掌握西门子S7-200、S7-300等PLC编程语言；所有维修项目必须自行能够检查和判断出故障原因，材料备齐后能独立组织安装调试；

④需配备7.5kw应急供水设备至少1套；

⑤需配备日常巡检、机泵维修、管道检修的工具。

附件：

1、法定代表人身份证明

南通锡通水务有限公司 （采购人）：

我公司法定代表人        参加贵单位组织的南通锡通水务有限公司二次供水泵房维保项目 （询价项目名称）项目询价活动，全权代表我公司处理该询价活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：               性别：          年龄：           职务：

身份证号码：

手机：

法定代表人身份证正反面扫描件并加盖公章

单位名称（公章）

法定代表人（签字或盖章）

年     月     日

注：提供法定代表人的身份证正反面复印件并加盖公章，将身份证原件带至开标现场备查。如法定代表人参加投标，则须由法定代表人当场出示法定代表人身份证明原件和本人身份证原件参加本工程开标会。

2、授权委托书

南通锡通水务有限公司 （采购人）：

兹授权      （被授权人的姓名）代表我公司参加南通锡通水务有限公司二次供水泵房维保项目 （询价项目名称）项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：          年龄：          职务：

身份证号码：

手机：           传真：

授权代表身份证正反面扫描件并加盖公章

单位名称（公章）

法定代表人（签字或盖章）

年  月   日

注：提供法定代表人的身份证正反面复印件和被委托授权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查。授权委托人当场出示授权委托书原件和本人身份证原件。

- 3、财务状况报告（成立不满一年无需提供）

4、依法缴纳税收相关材料

5、社保缴纳的相关材料

6、承 诺 书

南通锡通水务有限公司 （采购人） ：

我单位                            （供应商名称）郑重承诺：

1、贵方组织的  南通锡通水务有限公司二次供水泵房维保项目   （项目名称），我单位       （在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2、参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

3、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本公司针对以上所提交承诺的内容均是真实的、准确的。若与事实不符，本公司无条件承担由此而产生的一切后果。

承诺人：（公章）

年    月   日

7、关于资格文件的声明函

南通锡通水务有限公司 （采购人）：

本公司愿就由贵单位组织实施的南通锡通水务有限公司二次供水泵房维保项目（招标项目名称）询价活动进行响应。本公司所提交的投标文件中所有关于响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：

年	   月	 日

8、诚信承诺书

致： 南通锡通水务有限公司 （采购人）：

依据贵单位南通锡通水务有限公司二次供水泵房维保项目项目名称）项目询价的邀请，我方授权（姓名）为全权代表参加该项目的询价工作，全权处理本次询价的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.我方郑重承诺符合询价文件规定的条件，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（说明：本相应函所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

2.我方愿意按照询价文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的询价响应报价中包括为完成本项目所应承担的人工、材料、机械、合理利润、应缴税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本询价文件规定的各项应有费用（市场价格变动不予调整）。

3.我方已经详细审查了全部采购文件，我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方愿意提供采购单位在询价采购文件中要求的所有资料。

5.我方提交的投标文件，从接收截止之日算起，保持 60个日历天内有效。

6.我方承诺在本次采购响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

7.我方尊重评审小组所作的评审结果，认为你方有权决定成交供应商，还认为你方有权接受或拒绝所有的供应商，同时也清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

8.一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行询价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

询价响应单位：（加盖公章）

法定代表人或其授权人（签字或盖章）：

年     月     日

- 9、投标函

南通锡通水务有限公司 ：

- 1.根据已收到的南通锡通水务有限公司二次供水泵房维保项目的询价文件，我方经仔细研究询价文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，并愿以人民币（大写）           [¥（小写）           元］的固定总价（包含未接管泵房巡检固定全费用3000元）。按本询价文件要求承包本次招标范围内所有内容及相关服务。

2.我方保证：一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺完成项目

3.我方承诺在询价文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照询价文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

10、投标明细表

| 序号 | 泵房名称 | 固定单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿城柳岸晓风 |  |  |
| 2 | 中南江海云辰 |  |  |
| 3 | 大华铂璟湾 |  |  |
| 4 | 燕东浦江华墅 |  |  |
| 5 | 七期安置房 |  |  |
| 6 | 阳光城031地块 |  |  |
| 7 | 阳光城035地块 |  |  |
| 8 | 未接管泵房巡检 | 3000 | 固定价格不参与下浮 |
| 9 | 合计（总价） |  |  |

备注：结算总价=中标固定全费用单价×实际泵房数量+有效签证费用+巡检固定全费用。